| Год проведения проверки | Дата проведения проверки | Название контролирующего органа | Выявленные нарушения | Исполнение предписаний | План (тема) контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 19.02.2024 – 12.03.2024 Акт от 12.03.2024 | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | Отдельных нарушений и недостатков в ходе проведения плановой документарной проверки не выявлено |  | Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права работников Учреждения |
|  | 10.06.2024 – 30.06.2024 (решение №11 от 07.06.24) | Канашская межрайонная прокуратура | В стационарном отделении д. Байгильдино: - пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения; - на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты; - руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности. В стационарном отделении д. Сеспель: - пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения; - на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты; - отсутствует расчет категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение прачечной) В стационарном отделении с. Тобурданово: - пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения; - система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы, установленного заводом изготовителем. При этом, ежегодное проведение испытаний не проводится; - на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. | По стационарному отделению д.Байгильдино: 1. На разработку проектно - сметной документации системы электроснабжения аварийного освещения на путях эвакуации и эвакуационные выходы подана заявка в ООО «Безопасность». 2. Техническая документация на системы противопожарной защиты в учреждение будет представлена после завершения капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Положительное заключение по экспертизе ПСД от АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии получено. 3. Объект оборудован системой мониторинга (Альтоника), который позволяет автоматически передавать сигнал на пульт управления ПЧ № 15 (пожарная часть) - (обслуживание осуществляет Чебоксарское городское отделение Чувашского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Договор № А-46 от 09 января 2024 года). Система находится в исправном состоянии. По стационарному отделению д. Сеспель: 1. Помещение туалета стационарного отделения д.Сеспель на сегодняшний день оборудовано полотенцесушителем, душевая – резиновым ковриком с ребристой поверхностью. 2. На разработку проектно - сметной документации системы электроснабжения аварийного освещения на путях эвакуации и эвакуационные выходы подана заявка в ООО «Безопасность». 3. Техническая документация на системы противопожарной защиты в учреждение будет представлена после завершения капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Положительное заключение по экспертизе ПСД от АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии получено. 4. Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение прачечной) произведен. По стационарному отделению с. Тобурданово: 1. На разработку проектно - сметной документации системы электроснабжения аварийного освещения на путях эвакуации и эвакуационные выходы подана заявка в ООО «Безопасность». 2. В АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии для получения положительного заключения по экспертизе подана проектно – сметная документация на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (на стадии рассмотрения). 3. Техническая документация на системы противопожарной защиты в учреждение будет представлена после получения положительного заключения на ПСД и завершения капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | Соблюдение законодательства о социальном обслуживании граждан, о социальной защите инвалидов, о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения и противопожарном законодательстве |
|  | 22.07.2024 - 09.08.2024 | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 1. Несмотря на ежегодно проводимую инвентаризацию основных средств, в ходе настоящей проверки установлено, что на объектах недвижимого имущества «Социальный приют» с инвентарным номером 110101 и «Здание Байгильдинского дома ветеранов» с инвентарным номером 01010003 нанесены инвентарные номера, не соответствующие Реестру государственного имущества Чувашской Республики. 2. Учреждением без согласования с Минэкономразвития Чувашии и Минтруда Чувашии произведены перепланировки помещений путем возведения кирпичного пристроя, установки и сноса дверных проемов, стен, изменения конструктивных элементов, в объектах недвижимого имущества «Социальный приют» с инвентарным номером 110101 и «Здание Байгильдинского дома ветеранов» с инвентарным номером 01010003. 3. Объект особо ценного движимого имущества «Веранда» с инвентарным номером 410123090002 имеет признаки объекта недвижимого имущества. | 1. С целью приведения инвентарных номеров на объектах недвижимого имущества в соответствии с бухгалтерским учетом и Реестром государственного имущества ЧР в учреждении проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества. На объекты «Социальный приют» и «Здание Байгильдинского дома ветеранов» направлены Записи об изменении сведений об объекте учета Форма 1.2; 2. Изготовлены технические паспорта на объекты недвижимого имущества «Отделение диагностики и реабилитации» и «Здание Байгильдинского дома ветеранов» с учетом изменений; 3. Объект не был признан объектом капитального строительства, согласно заключения кадастрового инженера БУ "Чуваштехинвентаризация" Минэкономразвития Чувашии | Проведение плановой документарной и выездной проверки деятельности учреждения |
|  | 07.10.2024 – 18.10.2024 (решение № 2409-006-21/151-П/РВП Канашский МО, д. Сеспель, ул. Школьная, д. 61) (решение № 2409-006-21/152-П/РВП Канашский МО, д. Байгильдино, ул. Волкова, д. 37) (решение № 2409-006-21/152-П/РВП Канашский МО, с. Тобурданово, ул. Советская, д. 76А) | Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии | 1.Пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением. 2.Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений. 3.Линии электроснабжения помещений не имеют устройств защитного отключения (УЗО), предотвращающих возникновение пожара 4.Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы. 5.В помещениях здания, где формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. 6.На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. 7.Система передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны находится в неисправном состоянии. 8.Прибор управления пожарной сигнализацией «Гранит-3» установлен в комнате отдыха и не обеспечен защитой от несанкционированного доступа и функцией передачи извещений в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 9.Кабельные линии и электропроводка, системы пожарной сигнализации объекта не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону 10.Система пожарной сигнализации не оборудована источниками бесперебойного электропитания. 11. На объекте, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослышащие люди, не предусмотрено использование световых, световых мигающих или специализированных оповещателей. 12.При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о пожаре не разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания и сооружения 13.Уровень звука в части помещениях объекта при включенной системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на уровне 1,5 метров от пола не превысил постоянный уровень шума данных помещений на 15дБА, на уровне головы спящего человека. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка, и мощность не обеспечивает нормативный уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. 14.Кабельные линии и электропроводка, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. 15.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не оборудована источниками резервного бесперебойного электропитания 16.Уровень звука в защищаемых помещениях (кухня) составил менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя и не обеспечивается уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. 17.Здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не обеспечено со всех сторон подъездами для пожарных автомобилей. | 1. Разработана ПСД аварийного освещения на путях эвакуации и эвакуационных выходов. Направление ПСД на проверку и согласование в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии. 2.Подача заявки на определение сметной стоимости по обеспечению ворот автоматической разблокировкой ООО «Булат двери». Выезд специалиста ООО «Булат двери» на место для осмотра. 3.Ответ в отдел надзорной деятельности по пожарному надзору по г. Канаш и Канашскому МО об исполнения предписания п. 3 выполнен от 18.10.2024 (фото прилагается). 4.Получение положительного заключения от АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. Заявка в Минтруд для получения дополнительных денежных средств. Объявление аукциона на выполнение работ. 5.Пункт 5 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 6. Пункт 6 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 7. Объект оборудован системой мониторинга (Альтоника), который позволяет автоматически передавать сигнал на пульт управления ПЧ № 15 (пожарная часть). Система находится в исправном состоянии. 8. Пункт 8 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 9. Пункт 9 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 10. Пункт 10 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 11.Пункт 11 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 12. Пункт 12 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 13. Пункт 13 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 14.Пункт 14 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 15.Пункт 15 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 16.Пункт 16 предписания будет выполнен после завершения работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 17. Направлено письмо в Канашский МО о решении вопроса по обеспечению со всех сторон подъездами для пожарных автомобилей | Осуществление федерального государственного пожарного надзора |